## 84
GIUNTI
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
84 | 84 con bobina | DN 10 | Elettrovalvola servoassistita normalmente chiusa NC ad azione mista a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in FKM. Non necessitano alcuna Pmin. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. | Elettrovalvola servoassistita normalmente chiusa NC ad azione mista a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in FKM. Non necessitano alcuna Pmin. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. DN 10.
84 | 84 con bobina | DN 15 | Elettrovalvola servoassistita normalmente chiusa NC ad azione mista a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in FKM. Non necessitano alcuna Pmin. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. | Elettrovalvola servoassistita normalmente chiusa NC ad azione mista a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in FKM. Non necessitano alcuna Pmin. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. DN 15.
84 | 84 con bobina | DN 20 | Elettrovalvola servoassistita normalmente chiusa NC ad azione mista a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in FKM. Non necessitano alcuna Pmin. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. | Elettrovalvola servoassistita normalmente chiusa NC ad azione mista a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in FKM. Non necessitano alcuna Pmin. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. DN 20.
84 | 84 con bobina | DN 25 | Elettrovalvola servoassistita normalmente chiusa NC ad azione mista a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in FKM. Non necessitano alcuna Pmin. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. | Elettrovalvola servoassistita normalmente chiusa NC ad azione mista a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in FKM. Non necessitano alcuna Pmin. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. DN 25.

## 86
GIUNTI
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
86 | 86 con bobina | DN 10 | Elettrovalvola servocomandata normalmente chiusa NC ad azione indiretta a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in NBR. Pmin di esercizio 0,1 bar. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 90°C, Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. | Elettrovalvola servocomandata normalmente chiusa NC ad azione indiretta a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in NBR. Pmin di esercizio 0,1 bar. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 90°C, Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. DN 10.
86 | 86 con bobina | DN 15 | Elettrovalvola servocomandata normalmente chiusa NC ad azione indiretta a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in NBR. Pmin di esercizio 0,1 bar. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 90°C, Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. | Elettrovalvola servocomandata normalmente chiusa NC ad azione indiretta a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in NBR. Pmin di esercizio 0,1 bar. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 90°C, Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. DN 15.
86 | 86 con bobina | DN 20 | Elettrovalvola servocomandata normalmente chiusa NC ad azione indiretta a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in NBR. Pmin di esercizio 0,2 bar. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 90°C, Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. | Elettrovalvola servocomandata normalmente chiusa NC ad azione indiretta a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in NBR. Pmin di esercizio 0,2 bar. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 90°C, Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. DN 20.
86 | 86 con bobina | DN 25 | Elettrovalvola servocomandata normalmente chiusa NC ad azione indiretta a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in NBR. Pmin di esercizio 0,2 bar. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 90°C, Pmax 12 bar. Tipo Brandoni. | Elettrovalvola servocomandata normalmente chiusa NC ad azione indiretta a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in NBR. Pmin di esercizio 0,2 bar. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 90°C, Pmax 12 bar. Tipo Brandoni. DN 25.
86 | 86 con bobina | DN 32 | Elettrovalvola servocomandata normalmente chiusa NC ad azione indiretta a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in NBR. Pmin di esercizio 0,4 bar. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 90°C, Pmax 12 bar. Tipo Brandoni. | Elettrovalvola servocomandata normalmente chiusa NC ad azione indiretta a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in NBR. Pmin di esercizio 0,4 bar. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 90°C, Pmax 12 bar. Tipo Brandoni. DN 32.
86 | 86 con bobina | DN 40 | Elettrovalvola servocomandata normalmente chiusa NC ad azione indiretta a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in NBR. Pmin di esercizio 0,4 bar. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 90°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. | Elettrovalvola servocomandata normalmente chiusa NC ad azione indiretta a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in NBR. Pmin di esercizio 0,4 bar. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 90°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. DN 40.
86 | 86 con bobina | DN 50 | Elettrovalvola servocomandata normalmente chiusa NC ad azione indiretta a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in NBR. Pmin di esercizio 0,4 bar. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 90°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. | Elettrovalvola servocomandata normalmente chiusa NC ad azione indiretta a due vie. Corpo in ottone e particolare magnetico in acciaio. Tenuta in NBR. Pmin di esercizio 0,4 bar. Per filetti ISO 228-1 BSP. Limiti di impiego -10°C ÷ 90°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. DN 50.